## R8(1061116討論版)
27
|  | 民生用水 |  |  |  |  | 消耗 | [20 empty] | 108
排放(d1)
0
|  | 135 | [7 empty] | (P2)
|  | (w3) | [13 empty] | (P3)
11976 |  |  |  | 11114 |  |  |  | 28319 |  |  |  | 純水系統 |  |  |  | 24267 |  |  | 製程 |  |  |  |  | 3122 |  | 8442 | 廢水處理設備 |  |  |  |  | 8550
自來水(W) |  |  |  | (w1) |  |  |  | (P1) | [15 empty] | 排放(d2) |  | (D1) |  |  |  |  | 總廢水排放量(D2)
|  | 727 | [8 empty] | 3457 | [5 empty] | 50000
|  | (w2) | [13 empty] | 機台循環串級利用水量 | (c7) | [6 empty] | 595 |  |  | 0
[11 empty] | 3282 |  |  |  | C7回收量大於全廠回收量50% | [8 empty] | 排放(d3) |  |  | (r4) |  |  | 英文代碼說明 :
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 製程水處理回收利用(c1) | [17 empty] | A1: | 冷凝水回收
|  |  |  | (R1-1) | [8 empty] | 175 | [7 empty] | 21145 | [8 empty] | A1-1: | 冷凝水回收至原水池 |  |  | A1-2: | 冷凝水回收至次級用水
[13 empty] | 製程水處理回收利用(c2) | [16 empty] | A2: | 雨水回收
[30 empty] | A2-1: | 雨水回收至原水池 |  |  | A2-2: | 雨水回收至次級用水
[8 empty] | 13923 | [10 empty] | 製程水 循環回收 利用系統 | [10 empty] | W : | 自來水
[7 empty] | 製程水處理回收利用(c3) | [22 empty] | w1: | 製程用自來水量 |  | w2: | 次級用自來水量
[16 empty] | 5465 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | w3: | 民生用自來水量
[18 empty] | 製程水處理回收利用(c4) | [6 empty] | (r1) |  |  |  |  | D1: | 排入廠內廢水處理廠處理廢水量
[6 empty] | 0 |  | (A1-1) | [15 empty] | 1757 | [5 empty] | D2: | 總廢水排放量
[6 empty] | 0 |  | (A2-1) | [15 empty] | 排放(d4) | [5 empty] | d1: | 民生用水廢水 |  | d3: | 純水再生廢水
318 | OAC(A1) |  |  |  |  | 0 |  | (R2-1) |  | 318 |  | (A1-2) | [17 empty] | d2: | 處理排放廢水 |  | d4: | 製程水循環回收利用系統再生廢水
[17 empty] | 0 | [12 empty] | d5: | 次级用水廢水
[15 empty] | (f1) |  | c5 |  |  |  |  | 41 | 蒸發(V2) | [6 empty] | d5-1: | L/C Scrubber排放廢水
143 | 雨水(A2) | [8 empty] | 143 |  | (A2-2) |  |  | 408 |  |  | Local/Central Scrubber | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | d5-2: | C/T排放廢水 |  | d5-3: | 公共用水排放廢水
[25 empty] | (r2) |  |  |  |  | R1: | 廠內總二次利用廢水
[23 empty] | 367 | [6 empty] | R1-1: | 廠內總二次利用廢水回收至原水池
0 | (R2) | [8 empty] | 0 |  | (R2-2) |  |  | C/T排水導電度 | [7 empty] | (d5-1) | [6 empty] | R1-2: | 廠內總二次利用廢水回收至次級用水
外部二次利用廢水 | [15 empty] | 1800 |  |  | 0 | [10 empty] | r1: | 廠內製程廢水回收 |  |  | r2: | 廠內L/S排放廢水回收
回收 (如再生水) | [16 empty] | 186.72 |  |  |  | 3799 | [8 empty] | r3: | 廠內C/T排放廢水回收 |  |  | r4: | 廠內廢水廠排放廢水回收
[10 empty] | 0 |  | (R1-2) |  |  |  |  | c8 |  |  | c6 |  | 蒸發(V1) | [7 empty] | R2: | 外部二次利用廢水回收 (如再生水)
[15 empty] | (f2) |  |  | 冷卻水塔 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | R2-1: | 外部二次利用廢水回收至原水池
[14 empty] | 6828 | 4577 | [9 empty] | (r3) |  |  |  |  | R2-2: | 外部二次利用廢水回收至次級用水
[14 empty] | (F) | [15 empty] | P1: | 純水系統取水量 |  | P2: | 製程機台非屬純水系統取水量
[24 empty] | 2968 | [5 empty] | P3: | 製程機台純水用量
[13 empty] | 0 | (f4) |  |  |  |  | 20 |  |  | 778 |  | 排放(d5) | [5 empty] | c1: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[13 empty] | 民生用途(ex.沖廁) |  | (f3) |  |  |  |  | 消耗 |  | (d5-2) | [7 empty] | c2: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[15 empty] | 1843 |  |  | 廠務/公共用水 | [11 empty] | c3: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[23 empty] | 1823 | (d5-3) | [5 empty] | c4: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[30 empty] | c5: | L/S+C/S排水循環回收利用(需建置回收設備)
[8 empty] | 0 | [21 empty] | c6: | C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 )
[8 empty] | 總二次利用廢水回收(R1) | [21 empty] | c7: | 製程機台用水循環再利用(串級利用)計入水量：需設置處理設備及流量計佐證；若c7水量大於全廠回收率50%，非屬光電業者，需另提送科管局說明與確認用水合理性
請依應符合之園區回收率標準填寫
製程回收率(RP) = |  |  | c1+c2+c3+c4+c7"+(R1-1)+(R2-1) | [5 empty] | * 100% = |  |  | 93.01% |  | (>85%) |  | 註 : | 1. | 請盡可能利用原圖表示水量數據. | [11 empty] | c8: | C/T製程水循環回收利用(排水導電度以μs/cm計算,c8=(f2-V1)* ((排水導電度/1250)-1.2),排水導電度低於1500μs/cm者不計)
|  |  | P1+P2+c7" | [13 empty] | 2. | 計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算.
全廠回收率(RT) = |  |  | (A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7"+c8+R1+R2) | [5 empty] | * 100% = |  |  | 90.03% |  | (台南>76.65%) (高雄>75%) |  |  | 3. | 若平衡圖不適用請自行調整/演算. | [11 empty] | V1: | C/T蒸發水量(1000RT≒120 ~ 150CMD)
|  |  | (W+A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7"+c8+R1+R2)-V1-V2 | [26 empty] | V2: | L/S+C/S蒸發水量(1000CMM排氣量≒5cmd)
全廠排放率(DT) = |  |  | D2 | [5 empty] | * 100% = |  |  | 68.75% |  | (<70%) |  |  |  | ：代表需輸入數據 | [5 empty] | ：代表電腦公式計算 | [5 empty] | 消耗 : | 飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水
|  |  | W+A1+A2+R2 | [26 empty] | F: | 總次級用水量
[30 empty] | f1: | Local/Central Scrubber補給用水
[13 empty] | !!注意!! | c7水量大於全廠回收率50%，非屬光電業者，需另提送科管局說明與確認用水合理性 | [15 empty] | f2: | 冷卻水塔補給用水
[30 empty] | f3: | 廠務與公共補給用水(澆灌等)
[30 empty] | f4: | 回收水供應民生用途(沖廁等)